## Sheet1
Nút | P (kW) | Q (kVAr) | Udm (kV) | PV (kW) | Đường dây | R (Ω) | X (Ω) | Chiều dài (km)
1 | 240 | 130 | 22 | 120 | L1 | 0.072 | 0.2 | 1
2 | 360 | 190 | 22 | 130 | L2 | 0.072 | 0.2 | 1
3 | 270 | 140 | 22 | 130 | L3 | 0.072 | 0.2 | 1
4 | 230 | 120 | 22 | 150 | L4 | 0.072 | 0.2 | 1
5 | 180 | 100 | 22 | 150 | L5 | 0.072 | 0.2 | 1
6 | 290 | 160 | 22 | 150 | L6 | 0.072 | 0.2 | 1
7 | 210 | 120 | 22 | 150 | L7 | 0.072 | 0.2 | 1
8 | 250 | 130 | 22 | 130 | L8 | 0.072 | 0.2 | 1
9 | 270 | 150 | 22 | 130 | L9 | 0.072 | 0.2 | 1
10 | 260 | 130 | 22 | 130 | L10 | 0.072 | 0.2 | 1
11 | 200 | 110 | 22 | 110 | L11 | 0.072 | 0.2 | 1
12 | 250 | 140 | 22 | 130 | L12 | 0.072 | 0.2 | 1
13 | 170 | 80 | 22 | 130 | L13 | 0.072 | 0.2 | 1
14 | 180 | 100 | 22 | 75 | L14 | 0.072 | 0.2 | 1
15 | 180 | 100 | 22 | 75
Nút | U (kV) | %DU | Udm (kV)
1 | 21.8848 | 0.52364 | 22
2 | 21.28 | 3.2727 | 22
3 | 21.74 | 1.1818 | 22
4 | 21.31 | 3.1364 | 22
5 | 21.558 | 2.0091 | 22
6 | 21.62 | 1.7273 | 22
7 | 21.892 | 0.49091 | 22
8 | 21.506 | 2.2455 | 22
9 | 21.387 | 2.7864 | 22
10 | 21.17 | 3.7727 | 22
11 | 20.8585 | 5.1886 | 22
12 | 20.498 | 6.8273 | 22
13 | 20.871 | 5.1318 | 22
14 | 20.45 | 7.0455 | 22
15 | 20.53 | 6.6818 | 22

## ket-qua
Đầu phân áp Độ sáng | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Độ sáng Nút (kV) | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
[20 empty] | 1 | 22.8121 | 22.8121 | 22.8121 | 22.8121 | 22.8121 | 22.8121 | 22.8121 | 22.8121 | 22.8121 | 22.8121 | 22.8121
[20 empty] | 2 | 22.2386 | 22.2797 | 22.3205 | 22.3608 | 22.4006 | 22.4397 | 22.4778 | 22.5145 | 22.5493 | 22.5811 | 22.6087
[20 empty] | 3 | 22.4882 | 22.511 | 22.5337 | 22.5562 | 22.5785 | 22.6003 | 22.6217 | 22.6424 | 22.6621 | 22.6803 | 22.6965
[20 empty] | 4 | 22.2304 | 22.2715 | 22.3123 | 22.3527 | 22.3926 | 22.4318 | 22.4702 | 22.5073 | 22.5426 | 22.5754 | 22.6044
[20 empty] | 5 | 21.403 | 21.5036 | 21.6035 | 21.7024 | 21.8 | 21.8959 | 21.9895 | 22.0798 | 22.1655 | 22.2443 | 22.3129
[20 empty] | 6 | 21.7299 | 21.8074 | 21.8844 | 21.9606 | 22.0358 | 22.1096 | 22.1815 | 22.2509 | 22.3165 | 22.3766 | 22.4285
[20 empty] | 7 | 21.6175 | 21.7041 | 21.7899 | 21.8748 | 21.9585 | 22.0406 | 22.1206 | 22.1974 | 22.2697 | 22.3355 | 22.3915
[20 empty] | 8 | 21.1438 | 21.2627 | 21.3808 | 21.4977 | 21.6131 | 21.7265 | 21.8372 | 21.9442 | 22.0457 | 22.1392 | 22.221
[20 empty] | 9 | 22.0321 | 22.0868 | 22.1411 | 22.1949 | 22.2481 | 22.3004 | 22.3516 | 22.4012 | 22.4486 | 22.4926 | 22.5318
[20 empty] | 10 | 21.9676 | 22.027 | 22.086 | 22.1444 | 22.2021 | 22.2589 | 22.3145 | 22.3683 | 22.4196 | 22.4674 | 22.5097
[20 empty] | 11 | 21.5598 | 21.6509 | 21.7412 | 21.8306 | 21.9187 | 22.0051 | 22.0892 | 22.1699 | 22.2458 | 22.3145 | 22.3728
[20 empty] | 12 | 21.0809 | 21.2046 | 21.3272 | 21.4487 | 21.5686 | 21.6865 | 21.8015 | 21.9126 | 22.018 | 22.1151 | 22.1998
[20 empty] | 13 | 21.0103 | 21.1382 | 21.2651 | 21.3909 | 21.515 | 21.6371 | 21.7564 | 21.8716 | 21.9812 | 22.0824 | 22.1713
[20 empty] | 14 | 21.9644 | 22.0236 | 22.0824 | 22.1406 | 22.1982 | 22.2549 | 22.3103 | 22.3641 | 22.4155 | 22.4634 | 22.5062
[20 empty] | 15 | 20.9426 | 21.075 | 21.2064 | 21.3366 | 21.4652 | 21.5916 | 21.7151 | 21.8345 | 21.9481 | 22.0532 | 22.1457
[20 empty] | Độ sáng Nút (% sụt áp) | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
[20 empty] | 1 | 3.6914 | 3.6914 | 3.6914 | 3.6914 | 3.6914 | 3.6914 | 3.6914 | 3.6914 | 3.6914 | 3.6914 | 3.6914
[20 empty] | 2 | 1.0846 | 1.2713 | 1.4566 | 1.64 | 1.821 | 1.9987 | 2.1719 | 2.3389 | 2.4968 | 2.6415 | 2.7667
[20 empty] | 3 | 2.2189 | 2.3229 | 2.4261 | 2.5283 | 2.6293 | 2.7287 | 2.8258 | 2.9198 | 3.0094 | 3.0925 | 3.166
[20 empty] | 4 | 1.0472 | 1.2339 | 1.4193 | 1.603 | 1.7844 | 1.9628 | 2.1371 | 2.3059 | 2.4666 | 2.6155 | 2.7471
[20 empty] | 5 | 2.7136 | 2.2562 | 1.8023 | 1.3528 | 0.90911 | 0.47316 | 0.047765 | 0.36286 | 0.75223 | 1.1104 | 1.4224
[20 empty] | 6 | 1.2279 | 0.87531 | 0.52546 | 0.17916 | 0.16253 | 0.49805 | 0.82514 | 1.1404 | 1.4386 | 1.7117 | 1.9478
[20 empty] | 7 | 1.7385 | 1.3451 | 0.95504 | 0.56908 | 0.18854 | 0.18474 | 0.54805 | 0.89728 | 1.2261 | 1.525 | 1.7796
[20 empty] | 8 | 3.8918 | 3.3512 | 2.8146 | 2.2832 | 1.7587 | 1.2431 | 0.73979 | 0.25368 | 0.20773 | 0.63288 | 1.0044
[20 empty] | 9 | 0.1457 | 0.39442 | 0.64135 | 0.88601 | 1.1277 | 1.3656 | 1.5983 | 1.8237 | 2.0389 | 2.2391 | 2.4171
[20 empty] | 10 | 0.14731 | 0.1227 | 0.39077 | 0.65636 | 0.91876 | 1.1769 | 1.4294 | 1.674 | 1.9074 | 2.1243 | 2.317
[20 empty] | 11 | 2.001 | 1.5869 | 1.1762 | 0.76996 | 0.36948 | 0.023229 | 0.40524 | 0.77213 | 1.1171 | 1.4297 | 1.6946
[20 empty] | 12 | 4.1776 | 3.6157 | 3.0581 | 2.5059 | 1.9608 | 1.4251 | 0.90219 | 0.39729 | 0.081804 | 0.52297 | 0.908
[20 empty] | 13 | 4.4988 | 3.9174 | 3.3403 | 2.7688 | 2.2043 | 1.6494 | 1.1074 | 0.58346 | 0.08542 | 0.37463 | 0.77849
[20 empty] | 14 | 0.16178 | 0.10732 | 0.37451 | 0.6393 | 0.90097 | 1.1585 | 1.4106 | 1.655 | 1.8886 | 2.1064 | 2.3008
[20 empty] | 15 | 4.8063 | 4.2045 | 3.6072 | 3.0155 | 2.4311 | 1.8565 | 1.2951 | 0.75216 | 0.23573 | 0.2419 | 0.66216