## Sheet1
Nút | P (kW) | Q (kVAr) | Udm (kV) | PV (kW) | Đường dây | R (Ω) | X (Ω) | Chiều dài (km)
1 | 240 | 130 | 22 | 120 | L1 | 0.072 | 0.2 | 1
2 | 360 | 190 | 22 | 130 | L2 | 0.072 | 0.2 | 1
3 | 270 | 140 | 22 | 130 | L3 | 0.072 | 0.2 | 1
4 | 230 | 120 | 22 | 150 | L4 | 0.072 | 0.2 | 1
5 | 180 | 100 | 22 | 150 | L5 | 0.072 | 0.2 | 1
6 | 290 | 160 | 22 | 150 | L6 | 0.072 | 0.2 | 1
7 | 210 | 120 | 22 | 150 | L7 | 0.072 | 0.2 | 1
8 | 250 | 130 | 22 | 130 | L8 | 0.072 | 0.2 | 1
9 | 270 | 150 | 22 | 130 | L9 | 0.072 | 0.2 | 1
10 | 260 | 130 | 22 | 130 | L10 | 0.072 | 0.2 | 1
11 | 200 | 110 | 22 | 110 | L11 | 0.072 | 0.2 | 1
12 | 250 | 140 | 22 | 130 | L12 | 0.072 | 0.2 | 1
13 | 170 | 80 | 22 | 130 | L13 | 0.072 | 0.2 | 1
14 | 180 | 100 | 22 | 75 | L14 | 0.072 | 0.2 | 1
15 | 180 | 100 | 22 | 75
Nút | U (kV) | %DU | Udm (kV)
1 | 21.8848 | 0.52364 | 22
2 | 21.28 | 3.2727 | 22
3 | 21.74 | 1.1818 | 22
4 | 21.31 | 3.1364 | 22
5 | 21.558 | 2.0091 | 22
6 | 21.62 | 1.7273 | 22
7 | 21.892 | 0.49091 | 22
8 | 21.506 | 2.2455 | 22
9 | 21.387 | 2.7864 | 22
10 | 21.17 | 3.7727 | 22
11 | 20.8585 | 5.1886 | 22
12 | 20.498 | 6.8273 | 22
13 | 20.871 | 5.1318 | 22
14 | 20.45 | 7.0455 | 22
15 | 20.53 | 6.6818 | 22

## ket-qua
Đầu phân áp Độ sáng | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Độ sáng Nút (kV) | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
[20 empty] | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
[20 empty] | 2 | 21.9135 | 21.9192 | 21.9247 | 21.9302 | 21.9355 | 21.9407 | 21.9456 | 21.9502 | 21.9544 | 21.9581 | 21.961
[20 empty] | 3 | 21.9492 | 21.9526 | 21.9561 | 21.9594 | 21.9627 | 21.9658 | 21.9688 | 21.9716 | 21.9741 | 21.9763 | 21.9781
[20 empty] | 4 | 21.9092 | 21.9154 | 21.9215 | 21.9275 | 21.9334 | 21.939 | 21.9444 | 21.9494 | 21.954 | 21.9579 | 21.9611
[20 empty] | 5 | 21.7779 | 21.7926 | 21.8071 | 21.8213 | 21.8352 | 21.8486 | 21.8615 | 21.8736 | 21.8846 | 21.8943 | 21.9021
[20 empty] | 6 | 21.8303 | 21.8414 | 21.8524 | 21.8631 | 21.8736 | 21.8837 | 21.8934 | 21.9025 | 21.9109 | 21.9182 | 21.9241
[20 empty] | 7 | 21.8098 | 21.8223 | 21.8346 | 21.8466 | 21.8584 | 21.8697 | 21.8806 | 21.8908 | 21.9002 | 21.9084 | 21.9151
[20 empty] | 8 | 21.735 | 21.7527 | 21.7701 | 21.7871 | 21.8038 | 21.8199 | 21.8353 | 21.8498 | 21.8631 | 21.8747 | 21.8842
[20 empty] | 9 | 21.8791 | 21.8874 | 21.8955 | 21.9035 | 21.9113 | 21.9188 | 21.926 | 21.9327 | 21.9388 | 21.9441 | 21.9483
[20 empty] | 10 | 21.8687 | 21.8777 | 21.8866 | 21.8952 | 21.9037 | 21.9119 | 21.9197 | 21.927 | 21.9336 | 21.9394 | 21.944
[20 empty] | 11 | 21.7994 | 21.8127 | 21.8257 | 21.8385 | 21.851 | 21.863 | 21.8746 | 21.8854 | 21.8953 | 21.904 | 21.911
[20 empty] | 12 | 21.7239 | 21.7424 | 21.7606 | 21.7784 | 21.7958 | 21.8126 | 21.8288 | 21.8439 | 21.8577 | 21.8698 | 21.8795
[20 empty] | 13 | 21.7144 | 21.7335 | 21.7524 | 21.7709 | 21.789 | 21.8066 | 21.8234 | 21.8391 | 21.8536 | 21.8662 | 21.8764
[20 empty] | 14 | 21.8702 | 21.8791 | 21.8878 | 21.8964 | 21.9048 | 21.9129 | 21.9206 | 21.9278 | 21.9344 | 21.9401 | 21.9446
[20 empty] | 15 | 21.7047 | 21.7246 | 21.7441 | 21.7633 | 21.7821 | 21.8002 | 21.8176 | 21.8339 | 21.8489 | 21.8619 | 21.8725
[20 empty] | Độ sáng Nút (% sụt áp) | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
[20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 2 | 0.39315 | 0.36742 | 0.3421 | 0.31727 | 0.29307 | 0.26968 | 0.24734 | 0.22639 | 0.20727 | 0.19059 | 0.17711
[20 empty] | 3 | 0.23103 | 0.21526 | 0.19975 | 0.18455 | 0.16976 | 0.15548 | 0.14187 | 0.12915 | 0.1176 | 0.1076 | 0.099623
[20 empty] | 4 | 0.41271 | 0.38447 | 0.35668 | 0.32944 | 0.30291 | 0.27729 | 0.25285 | 0.22997 | 0.20918 | 0.19114 | 0.17672
[20 empty] | 5 | 1.0097 | 0.94282 | 0.87694 | 0.81229 | 0.7492 | 0.68812 | 0.62968 | 0.57473 | 0.52446 | 0.48049 | 0.44488
[20 empty] | 6 | 0.77131 | 0.72082 | 0.67109 | 0.6223 | 0.57471 | 0.52864 | 0.48457 | 0.44313 | 0.40522 | 0.37202 | 0.34505
[20 empty] | 7 | 0.86443 | 0.80778 | 0.75197 | 0.69722 | 0.64381 | 0.59211 | 0.54265 | 0.49615 | 0.4536 | 0.41634 | 0.38606
[20 empty] | 8 | 1.2043 | 1.1242 | 1.0452 | 0.96763 | 0.89195 | 0.81866 | 0.74851 | 0.68253 | 0.62215 | 0.56934 | 0.52659
[20 empty] | 9 | 0.54948 | 0.51186 | 0.47483 | 0.43854 | 0.40318 | 0.36903 | 0.33645 | 0.30595 | 0.27821 | 0.25415 | 0.2349
[20 empty] | 10 | 0.59685 | 0.55592 | 0.51563 | 0.47615 | 0.43767 | 0.40051 | 0.36505 | 0.33185 | 0.30166 | 0.27547 | 0.25452
[20 empty] | 11 | 0.9116 | 0.85146 | 0.79222 | 0.73411 | 0.67742 | 0.62257 | 0.57011 | 0.52083 | 0.47581 | 0.43648 | 0.40468
[20 empty] | 12 | 1.2548 | 1.171 | 1.0884 | 1.0073 | 0.92821 | 0.85164 | 0.7784 | 0.70957 | 0.6467 | 0.59184 | 0.54762
[20 empty] | 13 | 1.2983 | 1.2113 | 1.1254 | 1.0412 | 0.95891 | 0.87922 | 0.80293 | 0.73115 | 0.66547 | 0.60804 | 0.56163
[20 empty] | 14 | 0.59017 | 0.54968 | 0.50982 | 0.47076 | 0.43271 | 0.39596 | 0.3609 | 0.32808 | 0.29826 | 0.2724 | 0.25175
[20 empty] | 15 | 1.3421 | 1.2519 | 1.163 | 1.0758 | 0.99065 | 0.90817 | 0.82921 | 0.75494 | 0.68701 | 0.62766 | 0.57975