## Sheet1
Nút | P (kW) | Q (kVAr) | Udm (kV) | PV (kW) | Đường dây | R (Ω) | X (Ω) | Chiều dài (km)
1 | 240 | 130 | 22 | 120 | L1 | 0.072 | 0.2 | 1
2 | 360 | 190 | 22 | 130 | L2 | 0.072 | 0.2 | 1
3 | 270 | 140 | 22 | 130 | L3 | 0.072 | 0.2 | 1
4 | 230 | 120 | 22 | 150 | L4 | 0.072 | 0.2 | 1
5 | 180 | 100 | 22 | 150 | L5 | 0.072 | 0.2 | 1
6 | 290 | 160 | 22 | 150 | L6 | 0.072 | 0.2 | 1
7 | 210 | 120 | 22 | 150 | L7 | 0.072 | 0.2 | 1
8 | 250 | 130 | 22 | 130 | L8 | 0.072 | 0.2 | 1
9 | 270 | 150 | 22 | 130 | L9 | 0.072 | 0.2 | 1
10 | 260 | 130 | 22 | 130 | L10 | 0.072 | 0.2 | 1
11 | 200 | 110 | 22 | 110 | L11 | 0.072 | 0.2 | 1
12 | 250 | 140 | 22 | 130 | L12 | 0.072 | 0.2 | 1
13 | 170 | 80 | 22 | 130 | L13 | 0.072 | 0.2 | 1
14 | 180 | 100 | 22 | 75 | L14 | 0.072 | 0.2 | 1
15 | 180 | 100 | 22 | 75
Nút | U (kV) | %DU | Udm (kV)
1 | 21.8848 | 0.52364 | 22
2 | 21.28 | 3.2727 | 22
3 | 21.74 | 1.1818 | 22
4 | 21.31 | 3.1364 | 22
5 | 21.558 | 2.0091 | 22
6 | 21.62 | 1.7273 | 22
7 | 21.892 | 0.49091 | 22
8 | 21.506 | 2.2455 | 22
9 | 21.387 | 2.7864 | 22
10 | 21.17 | 3.7727 | 22
11 | 20.8585 | 5.1886 | 22
12 | 20.498 | 6.8273 | 22
13 | 20.871 | 5.1318 | 22
14 | 20.45 | 7.0455 | 22
15 | 20.53 | 6.6818 | 22

## ket-qua
Đầu phân áp Độ sáng | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0